广西中医药大学附属瑞康医院

B座货梯采购的项目要求

一、项目名称：B座货梯采购的项目要求

二、项目地点：广西南宁市兴宁区华东路10号（B座）

三、采购数量：1台

四、采购预算：伍拾伍万元整（￥55万元）

五、品牌型号：根据以下参数提供适配的电梯品牌及型号

六、技术参数及性能（配置）

说明：

（1）竞争性谈判文件中凡标注“▲”号作为不可负偏离条款，必须满足或优于，未作响应或不满足的，响应无效。

（2）竞争性谈判文件中未标注“▲”的参数或条款发生负偏离或未进行响应达     项（含）以上的，响应无效。

基本规格 1、额定载重量：≥2000KG 2、速度：1.75m/s 3、层站门：22/22/22 4、停层及行程：按实际需求设定； 5、井道底坑尺寸：3050mm(长）×2320mm（宽） 6、顶层高度：6100mm 7、底坑深度：2550mm 8、提升高度：74m 9、中分双扇门净开门尺寸：1000 mm（宽）×2100 mm（高）； 10、轿厢尺寸：1500mm×2500mm×2450mm（具体以现场实际情况为准） 11、电源要求：供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 12、机房位置：楼层顶部 13、控制方式：单控 ▲二、技术性能指标： 1、控制系统：32位微机处理器，采用模块化全电脑控制，主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化，信号处理均由32 位主控制系统担当； 变频系统：采用双32位新型、高性能的DSP，双微机控制分别负责位置控制及逆变控制，配置IPM变频功率模块，增加位置控制的零速锁定控制； 3、曳引系统：永磁同步主机，采用40极的永磁同步电机，主机具备防脱磁钢设计，磁钢的固定采用专用粘贴剂+磁钢压板定位，杜绝磁钢脱落的危险； 4门机系统：永磁同步门机，使用32位微机控制，门机变频模块采用智能变频功率模块； 通讯方式：采用高频脉冲变压器串行通讯技术，工业级物理隔离信号，高速可靠传递厅外、轿厢召唤信号； 6、网络智能化传输系统：采用网络智能传输系统，主控制系统为通讯设置专用的8位微机处理系统； 7、系统保护：可设定电子热继电器的热时间常数，可输入缺相保护功能； 8、电梯主体结构采用全方位抗震保护设计（中标后提供相关资料证明）； 9、电梯制动器力矩按轿厢载重190%设计制造，抱闸抱紧10分钟，制动器仍可正常打开使用，具有高制动性，即便突遇异常状况，确保乘客有效的安全保障。 10、保护措施：系统采用FRT 技术，增加多项检测内容，可对电梯控制系统的电子板进行监测。控制系统可内置RTC 功能，可全方位记录电梯的不同状态，系统预留了大量空间及通讯接口，同时采用patch 扩展形式，可灵活、方便地应对不同功能的扩展。 11、电压适应范围：电压波动范围为±10%，即在342V～418V 范围内仍能正常使用；另外，电梯系统使用电源瞬时电压冲击还可达到额定电压的±15%，即在323V～437V。 12、电梯井道布线采用缆线化。 13、门保护装置：智能光幕保护； 主机F级绝缘等级，包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等材料选用真正F级材料，电机绕组整体采用真空浸（漆）烘工艺，使整个线圈绕组包括线圈接驳线头都达到F级的绝缘等级； ▲三、主要部件及技术要求 1、部件要求：驱动主机(曳引机)、控制柜、层门门锁、轿门门锁、限速器、安全钳、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置； 2、永磁同步电机、制动器、架机梁、轿顶电气系统、操纵箱、门电动机、轿厢及轿门、厅门及门套。 四、功能 全集选控制运行功能 2、层高自测定功能 3、轿顶检修操作功能 4、轿内慢速运行功能 5、超速电气保护功能 6、超速机械保护功能 7、电动机空转保护功能 8、电动机过载保护功能 9、故障自动检测功能 10、故障自动存储功能 11、待机定期自检功能 12、抱闸动作双安全检测 13、故障低速自救运行功能 14、位置异常自动校正功能 15、机房调试操作功能 16、抗电磁干扰功能 17、对讲机通讯功能 18、底坑对讲机通讯功能 19、电梯服务支援功能 20、停车在非门区报警功能 21、警铃报警功能 22、门过载保护功能 23、满载直驶运行功能 24、超载保护功能 25、超载报警功能 26、开门异常自动选层功能 27、开关门时间异常保护功能 28、开门时间自动控制功能 29、开门时间自动调整功能 30、运行次数显示功能 31、智能光幕保护功能 32、停电应急照明功能 33、消防迫降功能 34、泊梯功能 35、无呼自返基站功能 36、起动补偿功能 37、门停止运行功能 38、轿内通风自动控制功能 39、轿内照明自动控制功能 40、无效内指令自动消除功能 41、反向内指令自动消除功能 42、并联功能 轿内误指令取消功能 44、消防员专用功能 ▲45、远程监控功能 ▲46、电梯桥箱内紫外线灯消毒功能（防碰撞） 五、装饰材质要求 1、轿厢 (1)轿厢、轿厢门、轿厢壁：发纹不锈钢（必须为实体不锈钢，不接受不锈钢混合包铁产品），厚度≥1.2mm (2)轿顶：标准吊顶 (3)轿厢地面：乙烯仿真石地板（提供3种以上款式供选择） （4）轿内显示：轿厢位置及方向显示器，单色液晶显示 2、梯厅层门装潢： (1)层门：层层发纹不锈钢厅门，厚度≥1.2mmmm (2)门套：所有层均为发纹不锈钢标准小门套 （3）门楣板：发纹不锈钢 3、轿厢、厅门召唤箱： (1)轿厢召唤箱：发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，轿厢显示层站和运行方向，显示器为单色液晶； (2)厅门召唤箱：带指示层的薄型挂壁式召唤箱发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，显示层站和运行方向，显示器为单色液晶。 ▲备注：1、供应商须提供样图或其它符合以上技术要求的相关证明材料（加盖竞标供应商公章或制造商公章）不接受外购和贴牌生产的产品，采购人有权对以上材料进行审核，审核无误后才可签订合同，否则按国家法律法规处理并赔偿采购单位相关损失。 2、设备及所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品，并按《电梯制造与安装规范》（GB7588-2003）国家有关质量标准制造，且满足本项目所需求的技术参数及性能配置要求；设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具。

七、安装施工要求：

1、供应商负责电梯机房至值班室和至轿箱内的通话布线；

2、供应商对预埋件安装及已施工的井道整改负责施工指导，同时对安装的井道、机房等相关部位的土建结构施工同步进行指导，满足制造方提出的各项指标要求和我国电梯安装的相关规定；

3、供应商自负人身、设备及因供应商原因造成的第三方安全事故责任；

4、安装调试过程中，供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求；

5、供应商向当地质检部门提出验收申请，采购人协助供应商及当地质检部门检验验收, 供应商并负责办理特种设备使用登记证,费用由成交供应商负责。

6、工程质量目标：确保一次验收合格，投标人应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生。

八、商务要求：

1、质保期：自通过特检部门验收合格之日起免费维保期2年；质保期内免费更换非人为损坏的易损、易耗的零部件等，提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格，年检费用由供应商负责，质保期满前1个月内应负责一次免费全面检查，；

2、定期检查：质保期内每月上门服务不低于两次对电梯进行免费保养（检查、清洁、除尘、加油、调整），出具纸质检查保养单由电梯负责人签认，消除潜在故障隐患，保养技术要求符合国家安全质量监督部门标准；

3、保修期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格；

4、故障召修：自设备交付使用之日起24小时值班守侯，即招即修，保证在接到故障报修电话后半小时到位，一般故障不超过2小时，重大故障不超过24小时修复。

九、验收标准和验收方式：

1、安装验收应按以下标准与规定执行：

《电梯安装验收规范》（GB10060）；

《电气装置安装工程电梯电气装置施工与验收规范》（GB50182）；

《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）；

电力、消防、安监部门的有关规定等。

2、出厂检验：交货时，成交供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证；

3、电梯安装调试结束后，由成交供应商负责联系技术质量监督局等部门，进行联合验收并办理准用许可证；验收费用由成交供应商承担；

4、安装调试检验：货物到达后，由采购人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），应达到合同规定的要求；电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，成交供应商应作详细检验记录，安装调试检验结果应符合采购文件规定的技术要求。

十、报价要求：

（1）货物的价格及相关税率；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）全套机组的运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、检验验收、检测费、1年售后服务等费用；

（4）必要的各项税费、保险费用；

（5）电梯安装及附加工程（施工脚手架搭拆、设备吊运等）在内的一切可能发生的费用和各项税费、利润等

（6）包含电梯验收合格交付使用前的一切费用（验收合格指当地质量监督部门及建设主管部门等部门验收合格）

（7）由中标供应商应承担的工作，并承担相应费用：

a.提供电梯井道施工图及主要节点施工预埋、预留详图，负责指导土建施工。

b.负责井道内应急检修照明安装、无线五方通话信号等安装工作并承担费用。

c.负责机房孔洞的开孔及钢梁支承端开孔修补，设备基础基座土建。

d.每层厅门安装完成后与原瓷砖门套间的缝隙修补，应召盒开孔、封堵及安装等土建整改修补工作。

广西中医药大学附属瑞康医院

后勤部